上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

冷水机组采购需求

采购项目名称：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）扩建工程

采购编号：22-11401         预算总价：6900000元

采购内容： ■  冷水机组 （数量：3台）

采购需求填写说明：

- 下表所列技术要求、安装要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据机组类别分表填写，其中：主要技术参数为必填项，一般技术参数为选填项。

- 填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。

- 本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条或逐项设置相应的评分分值。

冷水机组采购需求

| 需求内容及描述 |  |  |  |  |  |  |  | 评分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 制冷量（kW） |  |  |  | 2588kW （制冷允许偏差范围为：偏差±3%） |  |  |
| 1.2 |  | 功率（kW） |  |  |  | 用户工况 ≤463kW |  |  |
| 1.3 |  | COP值 |  |  |  | 国标工况≥6.3 |  |  |
| 1.4 |  | IPLV值 |  |  |  | 国标工况≥9.0 |  |  |
| 1.5 |  | 冷媒要求 |  |  |  | R134a |  |  |
| 1.6 |  | 噪音要求 |  |  |  | ≤76dB（A） |  |  |
| 1.7 |  | 压缩机类型 |  |  |  | 磁悬浮压缩机 |  |  |
| 1.8 |  | 其他 |  |  |  | 带端盖式冷凝水在线清洗装置 |  |  |
|  |  | 主要技术参数小计分值 |  |  |  |  |  | 分 |
| 二、一般技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 机组 | 负荷调节范围及方式 |  |  |  | 无级容量调节，10~100% |  |
| 2.1.2 |  |  | 机组保护措施（冷却水、冷冻水、油温、油压异常等情况） |  |  |  | 自带短路保护、相序保护、过流、过温、过压、欠压等故障保护功能 |  |
| 2.1.3 |  |  | 显示器或显示设备 |  |  |  | 直接触摸控制屏 |  |
| 2.1.4 |  |  | 控制系统 |  |  |  | 需采用PLC形式, 控制精确，可靠性高 |  |
| 2.1.5 |  |  | 通讯接口及协议 |  |  |  | 具备楼宇控制功能，具备智能通信接口如RS485、IP等通信接口提供标准ModBus，并免费开放通信协议 |  |
| 2.1.6 |  |  | 紧急断电保护装置 |  |  |  | 采用UPS紧急断电保护装置 |  |
|  |  |  | 机组参数小计分值 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 蒸发器 | 进出水温度 |  |  |  | 6/12℃ |  |
| 2.2.2 |  |  | 进出水流量 |  |  |  | 370m3/h |  |
| 2.2.3 |  |  | 水侧承压（MPa） |  |  |  | 1.0 |  |
| 2.2.4 |  |  | 水阻力（KPa） |  |  |  | ≤65 |  |
| 2.2.5 |  |  | 污垢系数 |  |  |  | 0.018 |  |
| 2.2.6 |  |  | 结构类型 |  |  |  | 采用壳管式换热器 |  |
| 2.2.7 |  |  | 外壳材质要求 |  |  |  | 外壳采用碳钢制造 |  |
| 2.2.8 |  |  | 水管材质、工艺要求 |  |  |  | 高效换热螺纹铜管 |  |
| 2.2.9 |  |  | 保温要求 |  |  |  | 19mm发泡保温层 |  |
| 2.2.10 |  |  | 压力容器采用双安全阀设计 |  |  |  | 方便安全阀定期送检时的正常使用 |  |
| 2.2.11 |  |  |  |  |  |  | 蒸发器内应设有吸气挡板，装于压缩机入口处，防止压缩机吸气带液，避免产生液击的危险。 |  |
|  |  |  | 蒸发器参数小计分值 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | 冷凝器 | 流量 |  |  |  | 521.9 |  |
| 2.3.2 |  |  | 水侧承压（MPa） |  |  |  | 1.0 |  |
| 2.3.3 |  |  | 进、出水温度 |  |  |  | 32/37℃ |  |
| 2.3.4 |  |  | 污垢系数 |  |  |  | 0.044 |  |
| 2.3.5 |  |  | 水阻力 |  |  |  | ≤90 |  |
| 2.3.6 |  |  | 结构类型 |  |  |  | 采用壳管式吧换热器 |  |
| 2.3.7 |  |  | 压力容器采用双安全阀设计 |  |  |  | 方便安全阀定期送检时的正常使用 |  |
| 2.3.8 |  |  | 排气挡板 |  |  |  | 设置排气挡板，防止来自压缩机的高速气体对铜管的冲刷，并起到均流的作用。 |  |
|  |  |  | 冷凝器参数小计分值 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | 压缩机 | 压缩机形式 |  |  |  | 磁悬浮压缩机 |  |
| 2.4.2 |  |  | 无极调节要求 |  |  |  | 无级容量调节，10~100%节且在调节控制过程中制冷机不会因负荷的变化而产生喘振现象 |  |
| 2.4.3 |  |  | 容量调节装置 |  |  |  | 电动球阀或电子膨胀阀 |  |
| 2.4.4 |  |  | 压缩机和电机组合形式 |  |  |  | 直接驱动 |  |
| 2.4.5 |  |  | 压缩机润滑油 |  |  |  | 无需润滑油 |  |
|  |  |  | 压缩机参数小计分值 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | 电动机 | 电动机形式 |  |  |  | 永磁同步电机、高效直接驱动电机 |  |
| 2.5.2 |  |  | 电动机启动电流 |  |  |  | 启动电流最小为10A |  |
| 2.5.3 |  |  | 启动方式 |  |  |  | 变频启动 |  |
| 2.5.4 |  |  | 连续荷载运行能力 |  |  |  | 10-100% |  |
| 2.5.5 |  |  | 短时间连续启停能力 |  |  |  | 再启动间隔300s |  |
| 2.5.6 |  |  | 启动器手动复位功能 |  |  |  | 变频器可手动复位。 |  |
| 2.5.7 |  |  | 防护等级、绝缘等级 |  |  |  | IP54 |  |
|  |  |  | 电动机参数小计分值 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | 检验和测试要求 | 总体要求 |  | 整机在工厂内完成组装及测试，相关测试台及测试装置经过美国ARI认证和CNAS认证，并提供测试报告 |  |  |  |
| 2.6.2 |  |  | 真空检漏 |  | 出厂前完成 |  |  |  |
| 2.6.3 |  |  | 现场冷媒管道试验 |  | 出厂前完成 |  |  |  |
| 2.7.1 |  |  | 机组运行重量 |  | ≤15770kg |  |  |  |
| 2.7.2 |  |  | 润滑油要求 |  | 无需润滑油 |  |  |  |
| 2.7.3 |  |  | 机组装配、生产要求 |  | 整机在工厂内完成组装及测试，并提供测试报告 |  |  |  |
| 2.7.4 |  |  | 远程通信功能 |  | RS-485通讯协议、Modbuus通讯协议 |  |  |  |
| 2.7.5 |  |  | 显示器或显示设备 |  | 液晶屏显示 |  |  |  |
| 2.7.6 |  |  | 设计使用寿命 |  | ≥10万小时 |  |  |  |
| 2.7.11 |  |  | 保温隔热材料 |  | ≮19mm发泡保温层 |  |  |  |
| 2.7.11 |  |  | 零部件防锈处理 |  | 需要 |  |  |  |
| 2.7.12 |  |  | 机组工作环境温度（℃） |  | 3℃-40℃ |  |  |  |
|  |  |  | 要求小计分值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般技术参数小计分值 |  |  |  |  | 分 |
| 四、安装工程要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 | 安装范围要求 |  |  |  |  |  | 设备机房磁悬浮式离心冷水机组安装、调试、培训直至验收合格，自带控制柜、设备基础（混凝土基础除外）及减振措施等 |  |
|  | 安装进度要求 |  |  |  |  |  | 按招标文件要求 |  |
|  | 安装工序要求 |  |  |  |  |  | 根据投标人提供的施工组织计划酌情考量 |  |
|  | 安全措施要求 |  |  |  |  |  | 根据投标人提供的施工组织计划酌情考量 |  |
|  | 安装人员配备要求 |  |  |  |  |  | 根据投标人提供的施工组织计划酌情考量 |  |
| 五、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 | 售后服务响应时间要求 |  |  |  |  |  | 接到故障通知后30分钟内响应，4小时内到达现场； |  |
|  | 服务内容与计划要求 |  |  |  |  |  | 根据投标人提供的维保服务计划酌情考量 |  |
|  | 维保内容与价格要求 |  |  |  |  |  | 根据投标人提供的售后服务体系酌情考量 |  |
|  | 备品备件供货与价格要求 |  |  |  |  |  | 根据投标人提供的备品备件供货与价格酌情考量 |  |
| 六、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 | 交付地址 |  |  | 上海松江区银泽路828号 |  |  |  |  |
|  | 交付日期 |  |  | 自合同签订生效之日起90天（具体根据甲方要求） |  |  |  |  |
|  | 交付状态 |  |  | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格 |  |  |  |  |
|  | 付款要求 |  |  | （1）预付款：合同签订、卖方提供与预付款等额的预付款保函后，买方向卖方支付合同价款30％的预付款； （2）交货款：卖方按照合同规定时间将货物送到安装现场，买方初验合格后向卖方支付到合同价款的50％； （3）验收付款：卖方安装、调试完毕，经买方验收合格后向卖方支付到合同价款的80％；项目空调系统整体验收合格、试运行正常，后向卖方支付到合同价款的90％；余款（即结算价扣除已付款）待通过财政审计后60日内，且提供质量保证金银行保函后付清。 （4）总包管理配合费，计费基数为设备安装费，费率为2.5%。 |  |  |  |  |
|  | 质量保证期 |  |  | 自货物按合同规定验收合格之日起12个月。 |  |  |  |  |
|  | 质量保证金 |  |  | 口不收取；■收取，为结算价的3%（采用银行保函形式）。 |  |  |  |  |
|  | 履约保证金 |  |  | 口不收取；■收取，为合同金额的5%。 |  |  |  |  |