上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）八号楼无线外网建设项目招标需求

- 项目概述

1、项目概述

项目名称：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）八号楼无线外网建设项目

2、项目背景和现状

目前我院由于业务发展需要，拟对8号楼1-3层建设无线外网，与医院其他病区无线外网兼容，承载PORTAL认证和无线internet业务。

3、总体要求

本项目向符合要求的供应商采购无线覆盖网络系统、设备及相关服务，目标覆盖区域为8号楼主要业务区域。

▲无线网络架构需基于集中转发机制，采用瘦AP的部署方式。

▲无线网络主设备需支持802.11ac wave2协议标准。

- 第二章 项目需求和要求

一、项目需求

1.1业务需求

本项目要求对本院8号楼每间房间、办公区、护士站、医生站、走廊过道、电梯厅、楼梯间出入口等目标覆盖区域，提供完整覆盖的高质量无线网络，用以承载无线internet业务。

1.2覆盖要求

本次无线方案的覆盖范围是本院8号楼1-3层所有区域，建筑面积总数为2166.8㎡。目标覆盖区域列表如下：

| 序号 | 楼宇 | 楼层 | 面积/㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八号楼 | 一层 | 732.7 |
| 2 | 八号楼 | 二层 | 671.7 |
| 3 | 八号楼 | 三层 | 702.3 |

1.3网络整体规划要求

基于安全稳定，可扩展性，高速连接等设计原则规划整体网络，根据院方实际业务开展情况和院方现有网络设备情况，进行整体网络规划，要求供应商提供的无线网络相关设备能够与院方医疗设备相关业务系统实现对接互联，院方不承担业务对接、网络开通过程中任何额外设备采购费用、调测安装费用或其他费用。

1.4网络性能要求

▲本次无线网络覆盖范围为8号楼室内区域，覆盖率要求主要病区覆盖率达到98%。

▲室内无线AP输出点信号强度<20dbm，目标覆盖区域任意点信号强度>-70dbm。

▲无线网络丢包率＜1%（终端移动状态），移动终端到达内网服务器延迟＜5ms。

▲采用无漫游技术，最大限度减少同一病区内无线医疗业务漫游切换发生频次。

1.5实施要求

施工期间尽量保证原有墙面和天花板的完整性，弱电间和桥架按要求规整走线。

无线网络系统在设计、实施和维护过程中，要充分考虑医院业务的特殊性，从硬件、技术、服务等层面考虑，有效保障无线网络的可靠性和稳定性。

无线网络系统在设计、实施和维护过程中，必须保证工程质量。设备的安装方式，要考虑对原有环境的最小影响。严格按照设计方案施工，使用主流网络设备及附材，无线AP等设备号、网线接头、交换机端口等做好标签，并一一对应，形成施工文档提交给用户方。

1.6运维服务

日常运维：提供每月一次的现场运维服务，不定期的系统软件升级服务。均需提供对应的巡检报告及运维服务报告，并提供运维能力及运维业绩证明材料。

电话热线：提供7X24小时服务的电话热线，确保报障及咨询渠道畅通。

故障处理：服务商接报故障申告后，当即登记受理，立即安排技术支持售后人员通过远程方式登录系统排除故障。当故障不能通过远程服务解决的，在接报故障申告后4小时内，由售后服务人员赶赴现场进行排障工作。

备件服务：当设备出现故障时，在接报故障申告后4小时内，由售后服务人员携带设备备件到达现场，进行备件的现场更换与安装，第一时间恢复业务。

1.7服务质量考核

▲要求投标方自行约定服务承诺和售后服务自罚措施。

1.8主设备要求

▲支持物联网扩展；

▲支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6)；

▲支持智能负载均衡；

▲实现多终端同时通信，突破无线传统竞争弊端；

▲绿色低碳设计；

▲高可靠性；

▲SDN（软件定义网络）。

1.9工程量清单

投标方根据院方现状自行规划设计，要求列出本期项目中所有的软硬件设备，施工材料，包括且不限于AP，交换机等设备。

- 二、项目服务与管理要求

1、本项目投标人中标后应按照本项目招标需求所要求的服务范围、内容及目标要求提供服务。

2、投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

3、服务管理

（1）在项目服务实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）项目负责人应为中标人在职人员，具有类似本项目的服务管理经验，项目组人员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

（3）中标人在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，中标人在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

（4）经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量，未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的服务管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

三、服务标准与验收要求

1、投标人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行。

3、本项目连续2次验收未获通过，委托方有权取消合同并按照合同约定的违约条款处理。

第三章   综合评估方法

（一）评标方法

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

投标评分细则（100分）

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 0-40 | 满分40分，分值计算保留两位小数点。 以满足招标文件要求的所有投标方报价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标方的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |
| 招标文件响应度 | 1-5分 | 根据投标文件的完整性、规范性情况；投标格式的符合性、各资料要件等的齐全性情况；内容表述是否简明扼要、有针对性等情况进行综合评价，综合评价好的得5分，较好的得3分，一般的得分为1分。 |
| 产品成熟度 | 0-5 | 为保证无线网络的稳定可靠，本次项目投标产品要求为市场成熟产品，需要提供2021年度企业网无线IDC市场份额占有率报告。市场占有率第一名得5分，第2名得3分，第3名得1分，其它不得分。 |
| 与现有网络的兼容性 | 0-15 | 为保证扩容的无线网络对现有网络的兼容性，要求本期项目所提供的网络设计能够与院方现有网络无缝对接，并具备良好的可拓展性。根据网络设计架构的合理性、适用性等进行综合评定，综合评价好的得（11-15分），较好得（6-10分），一般得（0-5分）。 |
| 技术方案 | 0-10 | 根据投标单位提供的技术方案应对内容与项目背景、现状和建设的需求的符合性、业务流程分析的准确性；对组网设计、建设标准的阐述；系统设计开发的合理性、稳定性、先进性，关键技术点实现方案等内容的阐述进行综合评价。综合评价好的得（7-10分），较好得（4-7分），一般得（0-4分）。 |
| 产品性能和要求 | 0-10 | 产品总体性能满足产品配置技术性能符合招标文件项目需求的程度，具体根据产品招标参数和型号，投标产品每条标“▲”项不满足扣2分，每条非标星项不满足扣1分，最多扣10分。 |
| 日常运维及故障响应时间 | 0-10 | 为保证无线网络运行稳定，要求提供完善的日常运维机制及故障响应机制，要求提供运维能力及运维业绩相关证明材料。根据运维机制的完善程度、运维队伍能力、承诺故障响应速度及运维业绩证明材料等进行综合评价。综合评价好的得（7-10分），较好得（4-7分），一般得（0-4分）。 |
| 业绩 | 1-5 | 根据投标单位综合服务实力，企业财务状况，与本项目相关的项目业绩等进行综合评价，综合评价好的得（5分），较好的得（2分），一般得1分。业绩须提供合同复印件。 |