上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

污水处理维保服务内容

| 期限 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 每月 维护 内容 | 1、检测电气元件性能及可靠性，测试各设备是否启闭正常； 2、检查各类仪表是否显示正确，并进行维护； 3、检测风机、水泵、计量泵等设备工作状态显示是否正常； 4、检测加药装置性能检测，出药量是否正确； 5、检查阀门开关是否正常，是否有卡位或不能开关现象； 6、检测各类管道是否有腐蚀泄漏； 7、检测在线流量计计量准备与数据上传的准确； 8、检查污水处理排水、废气排放各项指标是否符合标准； 9、检查污水站及周边是否有污水跑冒滴漏现象； |
| 每季 维护 内容 | 1、设备及管道上配件是否松动、异常； 2、检测PLC及自控电路连接状态； 3、检测自动控制仪表及系统性能 ； 4、检测污水处理污泥性能，加药装置性能； 5、检测风机、水泵性能，做加润滑油保养，更换水泵漏水机封等。 |
| 每年 维护 内容 | 1、全面检测和整定风机、水泵、仪表、阀门、压力表、自动控制器仪表； 2、清理检测污水处理、废气处理装置的系统正常，是否腐蚀需要补漆； 3、检查设备、管道固定是否正常，是否有震动、移位，检测支架是否稳固； 4、检查在线流量系统流量卡使用周期是否覆盖服务期限，并进行更换； 5、协助完成排污许可证年度内容填报，其他相关包括不限于排水、在线流量检测等政府网站内容填报； 6、污水站整体保养维护清理； 7、污水站废水废气系统易损易耗件的更换维护。 8、协助流量计做三方公司校准，报告上传； |

| 序号 | 维护内容 | 频次 | 年度频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站设备故障维修 | 根据需要 | 根据需要 |  |
| 2 | 污水处理站药剂配制 | 每周一次 | 52 |  |
| 3 | 污水站定期综合检查巡视 | 每周一次 | 52 |  |
| 4 | 在线流量计检查、现场服务照片上传 | 每周一次 | 52 |  |
| 5 | 检测电气元件性能及可靠性，测试各设备是否启闭正常 | 每月一次 | 12 |  |
| 6 | 检查各类仪表是否显示正确，并进行维护 | 每月一次 | 12 |  |
| 7 | 检测风机、水泵、计量泵等设备工作状态显示是否正常 | 每月一次 | 12 |  |
| 8 | 检测加药装置性能检测，出药量是否正确 | 每月一次 | 12 |  |
| 9 | 检查阀门开关是否正常，是否有卡位或不能开关现象 | 每月一次 | 12 |  |
| 10 | 检测各类管道是否有腐蚀泄漏 | 每月一次 | 12 |  |
| 11 | 检测在线流量计计量准备与数据上传的准确 | 每月一次 | 12 |  |
| 12 | 检查污水处理排水、废气排放各项指标是否符合标准 | 每月一次 | 12 |  |
| 13 | 检查污水站及周边是否有污水跑冒滴漏现象 | 每月一次 | 12 |  |
| 14 | 检查七号楼污水站风机工况，声音震动是否正常，检查油镜油位是否正常 | 每月一次 | 12 | 一期 |
| 15 | 检查七号楼污水站进水泵、污水回流泵、污泥回流泵工作出水压力、流量是否正常 | 每月一次 | 12 | 一期 |
| 16 | 检查自动电气控制柜工作是否正常，电气元件是否有老化需要更换 | 每月一次 | 12 | 一期 |
| 17 | 检查次钠加药装置计量泵工况是否正常，计量泵加药是否正常，射流泵吸药是否正常，加药反应搅拌机工况是否正常 | 每月一次 | 12 | 一期 |
| 18 | 超声波流量计工况是否正常，数采仪是否能正确上传数据 | 每月一次 | 12 | 一期 |
| 19 | 检查风机工况，声音震动是否正常，检查油镜油位是否正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 20 | 四套过滤器检修和反冲洗自动阀门是否工作正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 21 | 各类搅拌机工况是否正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 22 | 风机皮带磨损情况检查，并更换 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 23 | 电磁波流量计工况是否正常，数采仪是否能正确上传数据 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 24 | 检查机械格栅工况是否正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 25 | 检查各类加药装置是否工作正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 26 | 检查仪表及PLC显示是否正常 | 每月一次 | 12 | 二期 |
| 27 | 风机更换润滑油至油镜规定位置 | 每季度一次 | 4 |  |
| 28 | 检查设备及管道上配件是否松动、异常 | 每季度一次 | 4 |  |
| 29 | 检测PLC及自控电路连接状态 | 每季度一次 | 4 |  |
| 30 | 检测自动控制仪表及系统性能 | 每季度一次 | 4 |  |
| 31 | 流量计做三方公司校准，并出具报告上传 | 每季度一次 | 4 |  |
| 32 | 检测污水处理污泥性能，加药装置性能 | 每季度一次 | 4 |  |
| 33 | 检查水泵、计量泵等是否有泄漏并更换机封等 | 每季度一次 | 4 |  |
| 34 | 全面检测和整定风机、水泵、仪表、阀门、压力表、自动控制器仪表的性能 | 每年一次 | 1 |  |
| 35 | 清理检测污水处理、废气处理装置的系统工作正常，处理是否达标 | 每年一次 | 1 |  |
| 36 | 检查各类设备装置是否正常，管道阀门是否有松动，异响等 | 每年一次 | 1 |  |
| 37 | 检查各类设备腐蚀情况，并进行维修保养 | 每年一次 | 1 |  |
| 38 | 检查数采仪数据流量卡使用情况，并进行更换 | 每年一次 | 1 |  |
| 39 | 检查过滤器填料情况并根据需要更换 | 每年一次 | 1 |  |
| 40 | 配合完成排污许可证及水处理相关内容申报 | 每年一次 | 1 |  |
| 41 | 污水站废水废气系统易损易耗件的更换维护 | 每年一次 | 1 |  |
| 42 | 协助流量计做三方公司校准，报告上传 | 每年一次 | 1 |  |