医用纯水设施设备维保服务

一、服务方式：

1、医用纯水设施设备维保服务采用人工、材料全包的保养方式：包含作业费、保养材料的更换费用等及日常维修作业的作业费，常用配件费。（所有更换配件为设备原厂配件）

- 保修期内的医用纯水设施设备：维修采用以质保厂家维修为主，维保单位进行设施设备故障报修管理及现场情况配合的工作；保养及巡检由维保方按照要求进行实施。（所有更换配件为设备原厂配件）

二、主要服务内容：

1、定期维保

每月一次巡检，对各医用纯水设备系统进行全面检查维护保养。确保一用一备配置中备用设备的正常，确保在突发故障情况下，备用设备的正常使用，保障医院的正常运行。确保医院的冲洗供水系统、一级清洗供水系统、二级清洗供水系统、检验供水系统、软化供水系统的正常运行。

2、定期更换滤料及滤材

定期对纯水设备保养，包括更换滤芯、滤料、膜等。定期对纯水系统进行清洗杀菌，每个季度一次，包含药剂和耗材等。

对于巡检、保养中发现的故障及时处理。若遇有关配件损坏及时提供并采取应急抢修措施。

三、维保方案

1、每月一次月度检查

- （1）检查机组设备是否异常，

- （2）检查电控箱电路和PLC控制的检查，

- （3）检查水泵运行状况，

- （4）检查紫外线光及消毒器设备，

- （5）清理流量计，检查供水管路和设备装置是否漏水及清洁情况，

- （6）检查调整水箱水位控制感应装置等

- 三个月一次小保养

- （1）更换设备装置内滤芯，

- （2）检查设备装置是否异常，

- （3）检查电控箱电路和PLC控制的整定，

- （4）检查水泵运行状况，

- （5）检查紫外线光及消毒器设备，清理流量计，

- （6）检查供水管路和设备装置是否漏水及清洁情况，

- （7）检查调整水箱水位控制感应装置等

- 3、12个月一次大保养

- （1）更换设备装置内滤芯，更换滤料（12个月更换一次）

- （2）24个月更换一次反渗透膜

- （3）检查电控箱电路和PLC控制的整定，

- （4）进行水泵保养，

- （5）检查消毒器设备，清理流量计，

- （6）更换紫外线灯管，

- （7）检查供水管路和设备装置是否漏水及清洁情况，

- （8）检查调整水箱水位控制感应装置，

- （9）进行水箱清洗，更换呼吸器滤芯。

# 四、医用纯水设施设备维保清单

| 1#门诊楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 投入使用时间 |
| - 1 | 预处理 | 1.5T原水箱进水电动阀、液位计、Y型过滤器 | 2 | 套 | 优定 | 2024 |
| - 2 | 预处理 | 原水泵CM10-3 | 3 | 台 | 格兰富 | 2024 |
|  | 预处理 | Φ800玻璃钢罐 | 3 | 套 | 波森 | 2024 |
| - 3 | 预处理 | 全自动控制器 | 3 | 套 | 富莱克 | 2024 |
| - 3 | 预处理 | 减压阀、旁路阀 | 1 | 套 | 波森 | 2024 |
| - 4 | 预处理 | 盐箱及吸盐管 | 2 | 套 | 波森 | 2024 |
|  | 预处理 | 精密过滤器40寸10芯，滤芯：5μm | 2 | 套 | LBOW | 2024 |
| - 5 | 软化供水 | 2T软化水箱进水电动阀、液位计 | 2 | 套 | 优定 | 2024 |
| - 6 | 软化供水 | 软水供水泵CM5-5 | 2 | 台 | 格兰富 | 2024 |
|  | 软化供水 | 软水UV杀菌器 | 1 | 套 | 飞利浦 | 2024 |
|  | 软化供水 | 软化压力变送器数据 | 1 | 组 | 波森 | 2024 |
|  | 软水供水 | 软化微孔过滤器20寸5芯，滤芯：5μm | 1 | 套 | LBOW | 2024 |
|  | 一级反渗透 | 高压泵CR5-26 | 2 | 台 | 格兰富 | 2024 |
|  | 一级反渗透 | 反渗透膜 | 8 | 只 | 汇通 | 2024 |
|  | 一级反渗透 | 调节阀、电动阀 | 2 | 套 | 龙泽 | 2024 |
|  | 一级反渗透 | 流量计、压力表 | 4 | 套 | 金泰 | 2024 |
|  | 一级反渗透 | 一级在线抑菌装置 | 1 | 套 | 波森 | 2024 |
|  | 超滤装置 | 超滤设备CM5-4 | 2 | 台 | 格兰富 | 2024 |
|  | 超滤装置 | 超滤膜 | 2 | 只 | 艾科 | 2024 |
|  | 超滤装置 | 电动阀 | 1 | 套 | 优定 | 2024 |
|  | 超滤装置 | 流量计、压力表 | 2 | 套 | 金泰 | 2024 |
|  | 冲洗供水 | 冲洗水箱液位计 | 1 | 套 | 优定 | 2024 |
|  | 冲洗供水 | 冲洗供水泵CM5-5 | 2 | 台 | 格兰富 | 2024 |
|  | 冲洗供水 | 冲洗UV杀菌器 | 1 | 套 | 飞利浦 | 2024 |
|  | 冲洗供水 | 冲洗压力变送器数据 | 1 | 组 | 波森 | 2024 |
|  | 冲洗供水 | 冲洗臭氧发生器 | 1 | 台 | 波森 | 2024 |
|  | 冲洗供水 | 冲洗微孔过滤器20寸5芯，滤芯：0.22μm | 1 | 组 | LBOW | 2024 |
|  | 一级清洗供水 | 一级清洗水箱液位计 | 1 | 套 | 优定 | 2024 |
|  | 一级清洗供水 | 一级清洗供水泵CM10-3 | 2 | 台 | 格兰富 | 2024 |
|  | 一级清洗供水 | 一级清洗UV杀菌器 | 1 | 套 | 飞利浦 | 2024 |
|  | 一级清洗供水 | 一级清洗压力变送器数据 | 1 | 组 | 波森 | 2024 |
|  | 一级清洗供水 | 一级清洗臭氧发生器 | 1 | 台 | 波森 | 2024 |
|  | 一级清洗供水 | 一级清洗微孔过滤器滤芯20寸5芯，滤芯：0.22μm | 1 | 套 | LBOW | 2024 |
|  | 二级反渗透 | 一级纯水箱液位计 | 1 | 套 | 优定 | 2024 |
|  | 二级反渗透 | 二级高压泵CR5-22 | 2 | 台 | 格兰富 | 2024 |
|  | 二级反渗透 | 二级反渗透膜 | 3 | 只 | 汇通 | 2024 |
|  | 二级反渗透 | 调节阀、电动阀 | 1 | 套 | 优定 | 2024 |
|  | 二级反渗透 | 二级流量计、压力表 | 2 | 套 | 金泰 | 2024 |
|  | 二级反渗透 | 二级PH加药装置 | 1 | 套 | SEKO | 2024 |
|  | 二级清洗供水 | 二级清洗水箱液位计 | 1 | 套 | 优定 | 2024 |
|  | 二级清洗供水 | 二级清洗供水泵CM5-5 | 2 | 台 | 格兰富 | 2024 |
|  | 二级清洗供水 | 二级清洗在线抑菌装置 | 1 | 套 | 波森 | 2024 |
|  | 二级清洗供水 | 二级清洗UV杀菌器 | 1 | 套 | 飞利浦 | 2024 |
|  | 二级清洗供水 | 二级清洗压力变送器数据 | 1 | 组 | 波森 | 2024 |
|  | 二级清洗供水 | 二级清洗臭氧发生器 | 1 | 台 | 波森 | 2024 |
|  | 二级清洗供水 | 二级清洗微孔过滤器滤芯20寸5芯，滤芯：0.22μm | 1 | 套 | LBOW | 2024 |
|  | 检验用水 | 检验中间水箱液位计 | 1 | 套 | 优定 | 2024 |
|  | 检验用水 | EDI增压泵CM3-4 | 2 | 台 | 格兰富 | 2024 |
|  | 检验用水 | EDI模块 | 1 | 组 | 麦克尼思 | 2024 |
|  | 检验用水 | 流量计、压力表 | 3 | 套 | 金泰 | 2024 |
|  | 检验用水 | 生化水箱液位计 | 1 | 套 | 优定 | 2024 |
|  | 检验用水 | 检验供水泵CM3-5 | 2 | 台 | 格兰富 | 2024 |
|  | 检验用水 | 检验UV杀菌器 | 1 | 套 | 飞利浦 | 2024 |
|  | 检验用水 | 检验压力变送器数据 | 1 | 组 | 波森 | 2024 |
|  | 检验用水 | 检验臭氧发生器 | 1 | 台 | 波森 | 2024 |
|  | 检验用水 | 检验微孔过滤器滤芯20寸5芯，滤芯：0.22μm | 1 | 套 | LBOW | 2024 |

- 备：2024年纯水设备，备件材料由相关施工单位（厂家）提供质保。

# 医用纯水设施设备维保报价模板

| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 安装部位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密过滤器滤芯 | DAIREJ | 40寸5μm | 预处理 | 20只 |  |  |
| 过氧乙酸消毒液 | 国药 | 15%-21% | 纯水系统消毒 | 80升/次每季度一次 |  |  |
| 精密过滤器滤芯 | DAIREJ | 20寸5μm | 预处理 | 5只 |  |  |
| 微孔过滤器滤芯 | DAIREJ | 20寸0.22μm | 冲洗供水 | 5只 |  |  |
| 微孔过滤器滤芯 | DAIREJ | 20寸0.22μm | 一级清洗供水 | 5只 |  |  |
| 微孔过滤器滤芯 | DAIREJ | 20寸0.22μm | 二级清洗供水 | 5只 |  |  |
| 微孔过滤器滤芯 |  | 20寸0.22μm | 检验供水 | 5只 |  |  |
| 石英砂 | 河北承德 | 10-24目 | 石英砂过滤器 | 1500公斤 |  |  |
| 活性炭 | 河北承德 | 椰壳 | 活性炭过滤器 | 400公斤 |  |  |
| 软化树脂 | 河北承德 | 阳离子 | 软化过滤器 | 600升 |  |  |
| 空气呼吸器滤芯 | LBOW |  | 原水箱 | 2只 |  |  |
| 空气呼吸器滤芯 | LBOW |  | 软水箱 | 1只 |  |  |
| 空气呼吸器滤芯 | LBOW |  | 一级纯水箱 | 1只 |  |  |
| 空气呼吸器滤芯 | LBOW |  | 冲洗水箱 | 1只 |  |  |
| 空气呼吸器滤芯 | LBOW |  | 一级清洗水箱 | 1只 |  |  |
| 空气呼吸器滤芯 | LBOW |  | 二级清洗水箱 | 1只 |  |  |
| 空气呼吸器滤芯 | LBOW |  | 检验中间水箱 | 1只 |  |  |
| 空气呼吸器滤芯 | LBOW |  | 生化水箱 | 1只 |  |  |
| 反渗透膜 | 汇通 | 8040 | 一级反渗透 | 8只 |  |  |
| 反渗透膜 | 汇通 | 8040 | 二级反渗透 | 3只 |  |  |
| EDI模块 |  | 1.5T/H | 检验用水 | 1组 |  |  |
| 紫外线灯管 |  | 5T/H | 软化供水 | 1套 |  |  |
| 紫外线灯管 |  | 5T/H | 冲洗供水 | 1套 |  |  |
| 紫外线灯管 |  | 10T/H | 一级清洗供水 | 1套 |  |  |
| 紫外线灯管 |  | 5T/H | 二级清洗供水 | 1套 |  |  |
| 紫外线灯管 |  | 3T/H | 检验供水 | 1套 |  |  |
| 配件费总计 |  |  |  |  |  |  |
| 2、人员费预估 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 人数 |  |  | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| 人员费 | 2 |  |  | 个 |  |  |
| 人员费总计 |  |  |  |  |  |  |
| 纯水设施设备维保总价1+2（人民币） |  |  |  |  |  |  |
| 优惠价（人民币） |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

日期：

附件1 医用纯水设施设备维保巡检记录表

| 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用纯水设施设备维保巡检记录表 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  | 巡检人员： |  |  |
| 区域 |  | 检查项目 | 巡查结果 |  |  |
|  |  |  | 正常 | 不正常 | 备注 |
| 门诊楼 | 点位1：牙科 | 水质微生物含量是否达标；水管压力情况是否正常；水泵的工作状态是否异响、发热；罐底阀门的是否有渗水现象；电箱控制屏显示是否异常；药剂耗材用量变化。 |  |  |  |
|  | 点位2：内镜室 |  |  |  |  |
|  | 点位3：手术室 |  |  |  |  |
|  | 点位4：检验科 |  |  |  |  |

附件2 纯水设备设施设备维保服务考核表

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

年 月医用纯水设施设备维保服务考核表

| 类别 | 考核内容 |  | 考评人 | 标准分值 | 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 初评分数 |
| 直接定级项目 | 未持特种作业资格证书上岗操作（建筑焊割（操作）工） |  | 运行保障部 | B级 |  |
|  | 从业人员年龄、性别、能力要求未达到岗位要求 |  | 运行保障部 | C级 |  |
|  | 因工作失误造成重大医院事件，造成严重后果 |  | 运行保障部 | D级 |  |
|  | 违反廉洁从业等违法、违规事件，造成严重后果 |  | 运行保障部 | D级 |  |
| 日常维护工作 | 每月一次巡检（不巡检一次扣5分） |  | 运行保障部 | 5 |  |
|  | 抢修、急修时人员2小时内到场（未完成一次扣10分） |  | 运行保障部 | 10 |  |
|  | 负责日常巡视、维护、保养，做好相关设备记录，台账、资料齐全（日常巡视记录缺失一次扣5分） |  | 运行保障部 | 10 |  |
|  | 负责本项目运行时各种设备能耗参数，定期向业主方提供报表数据，并积极配合业主方做好节能降耗工作。（未报告扣5分） |  | 运行保障部 | 10 |  |
| 服务管理 | 各类气体设备保养清洗情况（未清洗一处扣2分） |  | 运行保障部 | 10 |  |
|  | 各类气体维修配件及时情况（配件不及时一次扣5分） |  | 运行保障部 | 10 |  |
|  | 每半年一次气体维护点检报告（未完成扣5分） |  | 运行保障部 | 10 |  |
| 质量管理 | 维修质量合格率95%（每月抽查科室，完好率不达标一次扣2分） |  | 运行保障部 | 10 |  |
|  | 施工完毕，场地清理（每发现一次扣2分） |  | 运行保障部 | 10 |  |
| 投诉 | 有效投诉扣2分/例 |  | 运行保障部 | 5 |  |
| 满意度 | 接报修服务满意度评价，服务不满意扣2分/例 |  | 运行保障部 | 10 |  |
| 加分项 | 在完成工作任务，提高工作质量，增收节支方面作出了显著成绩；忠于职守、工作勤恳、廉洁奉公、勇于奉献，事迹突出的；提出的合理化建议等方面取得了开拓、创新成果的；在精神文明建设方面作出特殊贡献的，（例如好人好事、拾金不昧等）；保护公共财产，制止或避免人身、设备事故，使医院和其他员工利益免受重大损失的；技术及服务水平提升明显，或代表中心参加各类比赛活动取得优异成绩，为医院（中心）赢得荣誉的；其他方面应予奖励的情形。加1分/次。 |  | 运行保障部 | 5 |  |
| 评分 |  |  |  | 105 |  |
| 考评等级 |  | （ ）级 备注A级:≥90分合格，全额支付。B级:89-80分整改,付90%费用。C级:79-70分整顿,付80%费 用。D级:≤69分约谈公司,支付不高于70%。视实际情况确定具体支付比例。 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |
| 分管院领导： 运行保障部： 维保单位： |  |  |  |  |  |