增补电子围栏项目采购要求

本项目位于上海市松江区光星路2209号，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）占地396亩，外围周界约2千米，其中医院一期已设有约1.2千米周界电子围栏及监控，本次项目为医院二期周界增补电子围栏，长度约800米，东、西两侧为实体围墙，北侧无实体围墙。

一、系统要求

周界形状不太规则，周界很长，周界电子围栏按照市技防办技术施工要求架设脉冲电子围栏，以达到防范不法分子闯入。防范区域合理划分，与前端一一对应，做到报警时准确定位，并通过控制中心输出报警信息。

占地面积较大，周界较长，周界系统在整体外围设置脉冲电子围栏探测器，线路信号传输上可将各个不同部位的探测器分为多组，采用总线传送至管理中心报警主机，则每条总线上的距离均可满足系统信号传输要求，充分保证系统稳定性。对于电源部分，建议由控制中心统一供给电，以保证整体的电源。

为减少系统的管线敷设，避免前端管线繁多、杂乱，不利于后期的管理维护等问题，应采用总线传输方式。

前端探测器均通过总线式报警输入模块接入医院已有的周界报警系统总线，在控制中心通过总线制报警接收设备、系统管理计算机、电子地图及管理软件对报警信号进行接收和处理，并外接声光报警器，在报警时实现声光提示和电脑显示。

同时，为确保周界安全，沿线增加不少于8路监控探头，与电子围栏形成联动并接入现有安防综合管理平台，且录像保存时间不少于30天。

项目质保期不小于两年

二、系统功能及技术要求

- 建设标准：应符合本市关于医疗机构的安全技术防范系统要求，且选用产品为本市地标技防产品（提供认证证书），并与现有系统兼容；

- 非实体围栏区域的电子围栏支撑杆、监控杆选用不锈钢材质，预埋基础深度比小于60CM，埋地管线不小于20CM；

- 有强大的威慑作用，有效阻退入侵者，防护周界区域，对翻越行为提供及时的报警；

- 适用性强，抗误报性能较好，防范效果佳；

- 现场报警阻退入侵者并引起院内职工注意防范；

- 系统划区域管理便于报警区域的准确定位；

- 中心警情提示直观，警号、电子地图等多种报警提示；

- 联动监控图像报警，联动夜间监控辅助光源；

- 通过控制中心实现对前端设备的状态控制；

- 安全可靠对人体无直接伤害；

- 室外敷设线缆选用防水型；

- 车辆出入口，跨河部分应设置红外对射，保障防区完整性；

- 系统防区不少于14个防区（如下图），并接入原有电子围栏系统，包括对原电子围栏系统的检查修复：

- 新增电子围栏沿线增加不少于8路监控，录像保存时间不少于30天