一期核心机房UPS电池要求
一、技术参数与性能要求

1、电池类型

   阀控式密封铅酸蓄电池，符合YD/T 799-2010、GB/T 19639.1-2005等标准。

   外壳需通过UL94V-0阻燃认证，防漏液、防爆设计，具备IP54防护等级。

2、关键参数

   标称电压：12V，额定容量200Ah。

   内阻：≤3.0mΩ（单体），循环寿命≥300次（80%容量保持率）。

   温度适应性：-15℃~45℃环境下正常运行。

3、兼容性要求

   需与现有UPS系统（宝士达E940-40KVA、施耐德E3SUP540KH）完全兼容。

4、生产与检测

  电池为同一批次生产，生产日期在合同签订前3个月内。

二、施工与服务要求

1、施工方案

   确保UPS供电不中断，不影响现有设备使用，提供详细施工流程、应急预案及安全措施。

2、验收标准

   到货验收：核对型号、数量、外观（无变形、漏液）、出厂检测报告。

   运行验收：安装后72小时内完成100%容量放电测试，记录放电曲线及终止电压。

3、售后服务

   质保期内免费维修或更换故障电池（非人为损坏），提供季度巡检服务（含内阻测试  、电压均衡）。  

   故障响应时间≤15分钟，1小时内上门维修。

三、质保要求

   原厂质保≥3年
